| BỘ XÂY DỰNG Số : 48/BXD - HTKT | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| V/v: Cho ý kiến thiết kế cơ sở hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Thạch Lộc giai đoạn 1. | Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2011 |

Kính gửi:  Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang.

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 496/SKHĐT-TĐDA ngày 11/10/2011 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang về việc cho ý kiến đối với thiết kế cơ sở hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Thạch Lộc giai đoạn 1 kèm theo hồ sơ thiết kế cơ sở công trình. Sau khi nghiên cứu hồ sơ, Bộ Xây dựng có ý kiến về thiết kế cơ sở công trình như sau:

1. Sự phù hợp của thiết kế cơ sở với quy hoạch chi tiết xây dựng được phê duyệt: Tờ trình và hồ sơ thiết kế cơ sở hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Thạch Lộc giai đoạn 1 cơ bản phù hợp với Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 được UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt tại Quyết định số 2882/QĐ-UBND ngày 27/12/2010.

2. Về quy chuẩn, tiêu chuẩn:

Thiết kế cơ sở đã đưa ra các phương án thiết kế dựa trên các quy chuẩn và tiêu chuẩn hiện hành, tuy nhiên để hoàn thiện hồ sơ đề nghị chủ đầu tư:

- Bổ sung các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng đối với phương án thiết kế san nền.

- Bổ sung các quy chuẩn xây dựng cơ bản sau vào danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng cho dự án:

+ QCVN 24:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải.

+ QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.

+ QCVN 01:2009/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống.

3. Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của đơn vị Tư vấn và năng lực hành nghề của các cá nhân tham gia lập thiết kế cơ sở: Đảm bảo đầy đủ theo quy định hiện hành (Nhà thầu lập thiết kế cơ sở có đăng ký kinh doanh, chủ nhiệm thiết kế và chủ trì thiết kế cơ sở có chứng chỉ hành nghề).

4. Về các nội dung chi tiết của thiết kế cơ sở:

- Về xử lý nước thải: Thiết kế cơ sở cũng chưa đưa ra phương án xây dựng trạm xử lý nước thải. Giải pháp công nghệ xử lý nước thải chưa rõ ràng.

- Về thoát nước mưa: Thiết kế cơ sở chưa đưa ra các thông số của nguồn tiếp nhận.

- Về xử lý chất thải rắn: Để xây dựng khu công nghiệp Thạch Lộc giai đoạn 1 đảm bảo tính đồng bộ và thuận lợi trong quá trình quản lý và khai thác, đề nghị Chủ đầu tư xem xét bổ sung các phương án thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp đồng thời làm rõ khả năng xử lý chất thải rắn từ Khu công nghiệp Thạch Lộc đối với khu bãi rác tập trung của huyện.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về thiết kế cơ sở hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Thạch Lộc giai đoạn 1, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang yêu cầu Chủ đầu tư kiểm tra, rà soát và hoàn thiện thiết kế cơ sở trước khi phê duyệt, triển khai các bước tiếp theo, phù hợp với các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình./.

|  | TL. BỘ TRƯỞNG CỤC TRƯỞNG CỤC HẠ TẦNG KỸ THUẬT |
| --- | --- |
| Nơi nhận: - Như trên. - Lưu VT, HTKT. | (đã ký) Nguyễn Hồng Tiến |