| BỘ XÂY DỰNG Số : 49/BXD-KHCN V/v Áp dụng QCVN 06:2010/BXD. | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2013 |
| --- | --- |

Kính gửi: Công ty Liên doanh TNHH Phát triển đô thị mới An Khánh

Bộ Xây dựng đã nhận công văn số AK/13 jan.29/DT-06 ngày 29/01/2013 của Công ty Liên doanh TNHH Phát triển đô thị mới An Khánh về vướng mắc trong việc áp dụng QCVN 06:2010/BXD, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2010/BXD “An toàn cháy cho nhà và công trình” được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BXD ngày 28/7/2010 của Bộ Xây dựng, có hiệu lực từ ngày 17/9/2010. Quy chuẩn quy định các yêu cầu chung về an toàn cháy cho nhà và công trình xây dựng trong điều kiện kỹ thuật phòng cháy chữa cháy tại Việt Nam. Trong đó có quy định việc phải bố trí các buồng thang bộ không nhiễm khói loại N1 trong các nhà có chiều cao lớn hơn 28m … (tại Mục 3.4.12. QCVN 06:2010/BXD).

Căn cứ quy định tại Mục 1.1.7 - QCVN 06:2010/BXD, Bộ Xây dựng sẽ chấp thuận các giải pháp thiết kế thay thế thang N1 bằng cầu thang thoát nạn N2, N3 đối với dự án Khu đô thị mới Bắc An Khánh giai đoạn 2, tại các khối nhà chung cư CH5: 04 block (501, 502, 503, 504); khối CH6: 04 block (601, 602, 603, 604); khối CH7: 03 block (701, 702, 703), khi các biện pháp bổ sung, thay thế của Quý Công ty nêu trong công văn được sự thẩm duyệt và đồng ý của Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Các giải pháp bổ sung, thay thế phải đảm bảo các yêu cầu như đối với buồng thang N1 trong bất cứ tình huống nào: hệ thống hút khói cưỡng bức, áp suất dương trong buồng thang; Các hệ thống kỹ thuật phải được kiểm tra thường xuyên và phải đảm bảo duy trì hoạt động trong suốt quá trình sử dụng.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng để Quý Công ty được biết và thực hiện./.

| Nơi nhận: - Như trên; - TT Nguyễn Thanh Nghị (để b/c); - Lưu VT, Vụ KHCN. | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT (®· ký) Nguyễn Trung Hòa |
| --- | --- |